电热蒸汽发生器技术参数

- 一：设备参数及配置

- 1.1	筒体

- 1.1.1	容积：	≧48L

- 1.1.2	材质：	304,优质无缝钢管

- 1.1.3	★设计压力：	0.7Mpa

- 1.1.4	设计温度：	≧170℃

- 1.1.5	使用寿命：	8年

- 1.1.6	主体保温：	岩棉≧15mm

- 1.1.7	水容量	≦24L，≧23L

- 1.2	管路及控制系统

- 1.2.1	水位控制：	高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后，加水泵关闭， 停止进水。

- 1.2.2	压力控制：	利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源。

- 1.2.3	加热保护：	采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。

- 1.2.5	双重超压自动保护	具有压力控制器和安全阀双重超压保护

- 1.2.6	过电流保护功能	当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害

- 1.2.7	自动排污功能

- 1.2.8	手动排污功能	设备配有手动排污闸阀

- 1.2.9	压力表：	量程：0～1.6MPa  精度等级：1.6级

- 1.2.10	安全阀	全启式安全阀

- 1.3	电源及功率

- 1.3.3	设备电源：	三相：AC380V，50Hz

- 1.3.4	设备功率：	≧120kW

- 2.  投标供应商委托有资质人员负责设备的供气管道和排气管道、排水管道等的安装及对接。（供气管道材质要合符国家要求，排气管道和排水管道使用优质不锈钢管）