关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目

关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目


[image: image1]遴选响应文件外包封格式                                              
关于公开征集遴选开平市中心医院

2025-2026年度电梯维保服务采购项目

遴 选 响 应  文  件
   年  月  日   时  分前不得开封
遴选人：开平市中心医院

项目名称： 
遴选响应人：                              （盖单位章）
法定代表人或授权代表人：                 （签字/盖章） 

详细地址：                                        

联系电话：                                        

         年         月        日 

遴选响应文件封面格式：


关于公开征集遴选开平市中心医院

2025-2026年度电梯维保服务采购项目


遴

选

响

应

文

件

遴选响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：

日      期：          年     月     日

目录：
目录

1：报价
2：遴选响应函

3：遴选响应人信息登记表

4：法定代表人授权委托书

5：法定代表人身份证明文件

6：遴选响应人合法资格及资质证明文件

6.1遴选响应人简介和团队力量（项目团队力量、项目组织结构、人员分工及人员职责、保养工具完整度、管理制度）                                                                （格式自行提供）

6.2遴选响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）（副本复印件加盖公章）

7：供货、质量保证书

8：遴选响应承诺函

9：实施方案、售后方案
10：近三年以来响应服务（同类型）的销售业绩表

11：历史销售合同和用户评价报告
12：“信用中国” “国家企业信用信息公示系统” “中国政府采购网”网站查询结果

13：依法缴纳税收和社会保障资金证明

14：信誉良好承诺函

15：特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证：《特种设备安装改造维修许可证》、《特种设备作业人员证》等资质证书  
16：技术白皮书、彩页及遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件               （格式自行提供）

17：合同模板

18：电梯维保质量监管督查表

 1-报价：
报价
维护保养费（     元/台/年×两年×25台）总计         元（人民币），大写：       （此费用包括：1、含发票税金；2、含例行保养费用，电梯年检前自检工程费用；3、含维保单位为医院投保的电梯责任保险保费；4、不含特种设备检测年度检测费、电梯年检费）

遴选响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：
日期：
2：遴选响应函：
遴选响应函

致：开平市中心医院 ：

我方仔细研究了贵单位关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目的遴选文件，我方有能力也完全同意承担遴选文件规定的遴选响应人的全部责任和义务。

我方保证：

1.我方已仔细研究了全部遴选文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.如果我方供货，我方将按时与遴选人签署合同并按照遴选人的要求按时完成项目。我方同意本遴选响应文件始终对我方具有约束力。

3.根据遴选响应人须知的规定，我方承诺提供的响应资料是真实的，我方不是遴选人的附属机构，不会为达成此项目同遴选人进行任何不正当联系。不在整个响应过程中有任何违规行为。成交后按时签订、执行合同；严格遵守响应承诺。在正式合同准备好和签字前，本遴选响应文件及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。

4.我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由遴选响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

5.我们同意提供遴选人要求的有关本次遴选响应的其它任何资料。

与本遴选响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：                                    邮 编：

手 机：                                    电 话：

传 真：                                    邮 箱：                   

开户银行：                                 户 名：

账 号：

遴选响应人：                    （盖章）
法定代表人或授权代表人：       （签字/盖章）                    

出 具 日 期：             年      月      日

3：遴选响应人信息登记表：
遴选响应人信息登记表

	
	遴选响应人（供应商/生厂商）

	联 系 人
	必须填写！！！

	联系电话

（移动电话）
	必须填写！！！

	联系电话

（固定电话）
	必须填写！！！

	营业执照编号
	必须填写！！！

	地    址
	须和营业执照一致！！！

	邮    箱
	


4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本法定代表人授权委托书声明：我      （姓名）系                          （遴选响应人名称）的法定代表人，现授权委托       （全权代表姓名）        （在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加开平市中心医院的关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目的遴选活动。代理人在响应、遴选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE \* MERGEFORMAT 



代理人：                                职务：                    

单  位：                                部门：                    
遴选响应人：（公章）                   
法定代表人：（签字或盖章）                   
日  期：    

5：法定代表人身份证明文件

法定代表人身份证明文件

致开平市中心医院：
本人 （姓名） 系  （单位名称）   法定代表人 ，代表我公司参加贵单位组织的关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目的遴选活动。
本人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法定代表人姓名：            性别：        年龄：             

身份证号：                                      
特此声明。

授权单位（公章）：


法定代表人（签字或盖章）：


    年   月   日
6：遴选响应人合法资格及资质证明文件

6.1遴选响应人简介和团队力量（项目团队力量、项目组织结构、人员分工及人员职责、保养工具完整度、管理制度）                  （格式自行提供）

6.2 遴选响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证

（或三证合一营业执照）         （副本复印件加盖公章）

7：供货、质量保证书
供货、质量保证书

致开平市中心医院:                        
作为销售（所响应服务名称）　　　　　　　　　　的企业(企业名称): 　　　　　　　　　　　　　　　　　，我单位同意上述服务参与开平市中心医院关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目的遴选工作。根据遴选文件的规定，我单位的服务在遴选项目中，一旦成交并依法签订购销合同后,我单位保证:上述服务的标准达到行业执行标准和遴选响应文件响应程度，响应有效期及合同签订有效期内,保证按遴选文件、遴选响应文件响应要求及合同等具体要求向遴选人提供服务。如有违反,愿依法承担违约责任。
本保证书有效期限为：遴选之日起60天的遴选响应有效期内。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

单位名称(盖章):

　　 　    　　

日 期:     年   月   日

8：遴选响应承诺函

遴选响应承诺函

致：开平市中心医院

在参与关于公开征集遴选开平市中心医院2025-2026年度电梯维保服务采购项目的遴选活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的遴选响应；

二、不在遴选响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他遴选响应人相互串通响应，排斥其他遴选响应人的公平竞争，损害遴选人或其他遴选响应人的合法利益；

四、不与遴选人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对遴选人及遴选委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；

八、不恶意压低或抬高响应报价；

九、不在遴选结束后进行虚假恶意投诉；

十、若我方成交，除因不可抗力或遴选文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与遴选人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十一、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

   遴选响应人：                             （盖单位公章）

                                法定代表人：                           （签字/盖章）

授权代表人：                          （签字） 

 出 具 日 期：             年      月      日

9：实施方案、售后方案
详细实施方案、售后方案
（遴选响应人应以本项目遴选公告内容为基础，草拟方案，如草拟方案未满足本院遴选公告实质性需求标准，则视为无效响应，方案格式自拟）

10：近三年以来响应的销售业绩表

近三年以来响应的销售业绩表

服务名称：                      
	销售

年份
	供应商（厂家）
	客户名称
	规格型号
	运行状况
	客户联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（注：1、时间为近三年以来；2、同类型服务）

备注:若无近三年来响应服务销售业绩,则在此表格空白处填写“无”字样。
11：历史销售合同和用户评价报告
所响应服务（同类型）近三年销售合同和用户评价报告
至少1份（原始合同和用户评价报告复印件加盖遴选响应人公章）

若确有特殊情况无法提供，则需递交情况说明，并加盖单位公章。

12：“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询结果
报名有效期内报名企业“信用中国网站【信用服务】菜单中失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果、“国家企业信用信息公示系统”完整的信用报告

（查询结果需显示查询时间，查询后右击鼠标选择“打印”）
13：依法缴纳税收和社会保障资金证明

企业近半年任意三个月缴纳税收证明和企业近半年任意三个月社会保障资金证明

14：信誉良好承诺函

信誉良好承诺函

	项目
	承诺内容

	企业信誉
	    我公司遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在参加招投标活动和经营活动中没有重大违法、违纪行为；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态，没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，具有足够的流动资金，有履行合同能力。遴选响应人及拟派项目负责人没有被行政主管部门处以不良记录或黑名单。

如遴选人发现声明不实，接受遴选响应按无效处理的决定。


遴选响应人：                             （盖单位公章）

                             法定代表人：                           （签字/盖章）

                                                 出 具 日 期：       年    月    日 

15：特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证：《特种设备安装改造维修许可证》、《特种设备作业人员证》等资质证书    

特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证：《特种设备安装改造维修许可证》、《特种设备作业人员证》等资质证书
16：遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件                          
遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件

（格式自行提供）

17：合同模板

电梯日常维护保养合同

（合同模板，最终合同根据响应单位遴选响应文件内容进行修订）
使用单位（甲方）：  开平市中心医院  

维保单位（乙方）：      
依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

电梯责任保险

甲方委托乙方购买电梯使用管理责任保险

乙方负责向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元（人民币）。

甲方自行购买电梯使用管理责任保险。

甲方已自行购买涵盖使用管理责任保险的，应将复印件作为附件附在合同的后面，乙方仍应购买电梯维保责任保险。甲乙双方各自购买的电梯责任保险，其一次性事故最高赔偿金额不低于100万元（人民币）。

第四条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：       。

第五条  日常维护保养期限

本合同期限  24  个月，自 2025年  1  月 1 日起至 2026年  12 月  31日  止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。

第六条  日常维护保养费

保养电梯数量、价格：

	电梯品牌
	电梯编号
	生产工号
	型号规格
	层/站
	台数

	日立
	感染楼北
	11G113811
	MCA-B1600-CO2S60
	5/5
	1

	日立
	感染楼南
	11G113812
	MCA-B1600-CO2S60
	5/5
	1

	日立
	肿瘤 中厅西
	11G113813
	MCA-B1600-CO2S60
	7/7
	1

	日立
	肿瘤 中厅东
	11G113814
	MCA-B1600-CO2S60
	7/7
	1

	日立
	肿瘤  西边
	11G113815
	MCA-B1600-CO2S60
	7/7
	1

	日立
	住院楼新梯东
	11G113816
	MCA-B1600-CO2S60
	11/11
	1

	日立
	住院楼新梯西
	11G113817
	MCA-B1600-CO2S60
	11/11
	1

	日立
	门诊楼
	11G113810
	MCA-B1600-CO2S60
	5/5
	1

	高安
	药剂楼
	T-203
	THJ1000/0.5-JXPV
	5/5
	1

	日立
	门诊楼东边
	G001347
	GVF-B1000-CO60
	3/3
	1

	日立
	门诊楼中
	G001348
	GVF-B1000-CO60
	5/5
	1

	日立
	住院楼中厅

东-南
	G001349
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	住院楼中厅

西-南
	G001350
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	住院楼东边
	G001351
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	住院楼中厅

东-中
	G001352
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	住院楼中厅

西-中
	G001353
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	住院楼西边
	G001354
	GVF-B1000-CO60
	11/11
	1

	日立
	人才楼东
	17G019384
	HE-1050-CO90
	9/9
	1

	日立
	人才楼西
	17G019385
	HE-1050-CO90
	9/9
	1

	日立
	感染楼西
	21R119774
	MCA-B1600
	4/4
	1

	日立
	妇产儿大楼 西-中
	19G136090
	MCA-1050-C090
	14/14
	1

	日立
	妇产儿大楼 西
	19G136094
	MCA-1050-C090
	14/14
	1

	日立
	妇产儿大楼 东-北
	19G136093
	MCA-1050-C090
	14/14
	1

	日立
	妇产儿大楼 东-中
	19G136092
	MCA-1050-C090
	14/14
	1

	日立
	妇产儿大楼 东-南
	19G136091
	MCA-1050-C090
	14/14
	1

	备注：药剂楼预计将要更换新的电梯，新电梯第一年的维修保养将由负责安装的电梯公司质保一年，因此实际结算=实际维保电梯数量*响应价格


维护保养费（    元/台/年×三年×     台）总计     元（人民币），大写：   （此费用包括：1、含发票税金；2、含例行保养费用，电梯年检前自检工程费用；3、含维保单位为医院投保的电梯责任保险保费；4、不含特种设备检测年度检测费、电梯年检费）
第七条  结算方式

（一）甲方按（□月   □季    √半年    □年）支付维护保养费

（二）支付方式：  □支票    √汇到乙方指定帐号。

第八条  日常维护保养方式： 两年例行保养。
第九条  乙方抢修服务热线电话：         。

抢修服务时间（困人除外）：            。

第十条  甲方权利、义务
（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）江门市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。
如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

     1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

     2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务
1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在    小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时，由位于电梯使用区域的服务网点派员在        分钟内（此时间最长不得超过    分钟）抵达现场实施救援。
3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、乙方负责更换已损坏之机械电气部件，所需部件之费用由甲方负责，乙方不负责所有零配件更换的费用。部分易损坏报价如下：如有必要更换电梯零件，乙方应及时通知甲方确认并报价。乙方应按维修项目的标准收费，零件由乙方优先供应给甲方。乙方免费提供保养所需的物件（包括润滑机油、柴油、黄油、打磨砂纸、棉纱团）和工具。
11、不得以任何形式分包、转包。
第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之三的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照国家相关规定   的标准支付违约金。

（五）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（六）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照家相关规定的标准支付违约金。

（七）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用，并按照  5 %  的标准支付违约金。
（八）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。   

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 2 种方式解决（任选一种）：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

  （二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则
本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  叁  份，甲方执  壹  份，乙方执  贰  份。

甲方（盖章）：开平市中心医院          乙方（盖章） ：   

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：
地址：                                地址：

联系电话：                            联系电话：

开户银行：                            开户银行：

开户帐号：                            开户帐号：

日期    年    月    日                日期    年    月    日

18：电梯维保质量监管督查表
	电梯维保质量监管督查表

	
	          年第    季度
	

	维保人员：        电梯管理员：         检查人：            年  月  日 

	检查内容
	考核标准（100分）
	评分
	存在问题

	一、机房   （22分）
	1.机房、滑轮间环境清洁，门窗完好、照明正常，有警示标记；（3分）
2.电源箱接线牢固、电源开关标识清晰正常；（1分）
3.控制屏无短接线、保险丝完好、变频器通风正常、
无明显灰尘、标识清晰、接触器动作正常；（5分）
4.驱动主机抱闸正常工作运行，润滑良好无漏油现象；（6分）
5.限速器检测开关有效、无污垢，限速器在有效期内且动作可靠；（2分）
6.钢丝绳头组件有开口销、二次保护且螺帽索固，口绳孔台阶高度不低于5cm；（2分）
7.救援工具齐全，有救援说明；（2分）
8.有机房保养记录。（1分）
	
	

	二、井道   （11分）
	1.导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏；（3分）
2.对重块及其压板对重块无松动，压板紧固；（3分）
3.井道照明齐全、正常；（2分）
4.曳引钢丝绳涨力均匀在±5%的范围、无断丝断股。（3分）
	
	

	三、层门    （8分）
	1.电气锁有效；（1分）
2.层门三角锁有效；（1分）
3.门缝垂直、门扇与门套间隙不大于6mm；（1分）
4.层门自闭装置有效和层门锁有效；（1分）
5.开关门灵活可靠，层门上下坎无污垢无垃圾、滑块与联动装置完好，锁滚轮与轿门地坎间隙不小于5mm；（1分）
6.主、副导轨接头平整、安装牢固，井道照明完好；（1分）
7.压板牢固、电梯运行对重块无异响、反绳轮润滑良好无异响、油杯油量应适当、靴衬无明显磨损；（1分）
8.极限开关有效、强迫减速开关有效、限位开关有效。（1分）
	
	

	四、轿顶与轿门（20分）
	1.轿顶无油污、无垃圾杂物、照明完好；（2分）
2.安全开关功能有效、检修开关功能有效、电源插座完好；（3分）
3.轿厢靴衬无明显磨损、滚轮导靴完好无异响；（2分）
4.轿门滑块完好、门缝垂直，门扇与门套间隙不大于6mm、门扇无灰尘垃圾、开关门灵活可靠、上下坎无污垢无垃圾；（6分）
5.门刀垂直动作可靠、门刀与层门地坎间隙不小5mm；（2分）
6.门机无异响、门机皮带完好、轿门联动装置完好；（2分）
7.轿顶护栏安装牢固，有警示标记；（1分）
8.轿顶反绳轮润滑良好无异响、油杯油量应适当。（2分）
	
	

	五、轿厢   （12分）
	1.防夹人装置光幕有效、安全触板有效；（2分）
2.照明与风扇干净整洁、完好；（3分）
3.电梯铭牌、乘客须知、报修电话、使用登记标记齐全；（2分）
4.楼层显示正确、内呼按钮正确有效；（2分）
5.各功能开关有效、操纵箱门完好；（2分）
6.扶手无松动。（1分）
	
	

	六、底坑   （17分）
	1.无垃圾杂物、无渗漏积水、积油盘无溢油、照明完好；（3分）
2.安全开关有效，底坑检修盒、电源插座完好；（3分）
3.缓冲器完好、无生锈；（1分）
4.对重缓冲距耗能型为150-400mm，蓄能型为200-350mm；（3分）
5.限速器涨紧轮检测开关有效，涨紧轮安装牢固、润滑良好、运行无异响、离地距离不小于450mm；（3分）
6.补偿链安装可靠、有二次保护、离地距离符合要求、导向装置完好无异响；（3分）
7.防护栏安装牢靠、无缺失。（1分）
	
	

	七、厅外    （3分）
	楼层显示正确、外呼按钮有效。（3分）
	
	

	八、运行    （3分）
	1.启动、停止平稳，运行无异响；（2分）
2.平层精度达到厂标±5mm。（1分）
	
	

	九、资料    （4分）
	1.急修记录台账、修理报告；（1分）
2.记录规范齐全；（2分）
3.电梯自检报告。（1分）
	
	

	合计
	
	

	上次督查整改落实情况
	

	后勤股负责人签名：         日期：          审计股负责人签名：          日期：

	备注：该表适用于后勤股进行每季度的维保服务质量检查。
      


正本/副本





正本/副本











代理人身份证复印件











法定代表人身份证复印件











法定代表人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件背面












